## 사용법
DH 스마트파워 장비 연동 작업 목록 v1.0
2026-10-29 · (주)에스와이유 작성 · 기준 문서: SYU-DH-GUIDE-001 v1.0, SYU-DH-ICD-002 v2.0
이 파일의 용도 | 장비 연동을 위해 (주)에스와이유와 ㈜헤디가 각각 할 일을 순서대로 정리한 표입니다. 작업 하나를 끝낼 때마다 '상태'와 '완료일'을 적습니다.
보는 순서 | 1) 전체 순서 시트로 흐름 파악 → 2) 자기 회사 작업 시트에서 ID 순서대로 진행 → 3) 막히면 문제 해결 시트
입력하는 칸 | 노란 칸(담당자 · 상태 · 완료일 · 메모)만 입력합니다. 나머지 칸은 고치지 않습니다.
상태 값 | 대기 / 진행 중 / 완료 / 보류 중에서 고릅니다(목록 선택). 완료된 행은 이미 끝난 서버 준비 작업입니다.
작업 ID | S- 는 (주)에스와이유, H- 는 ㈜헤디 작업입니다. '선행 작업' 칸의 ID 가 끝나야 시작할 수 있습니다.
예시 값 | IP 대역 211.234.10.0/24, 계정 hedy-br1, 설비 DH-A-01 등은 예시입니다. 실제 값으로 바꿔 씁니다.
보안 | MQTT 비밀번호는 메일·이 파일에 적지 않고 전화·문자로 전달합니다. ca.key, server.key 는 외부로 보내지 않습니다.
진행 현황 (자동 집계)
구분 | 전체 | 완료 | 진행 중 | 대기·보류 | 진행률
(주)에스와이유 | 23 | 4 | 0 | 19 | 17.39%
㈜헤디 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0%
합계 | 39 | 4 | 0 | 35 | 10.26%
※ 각 작업 시트의 '상태' 칸(K열)을 세어 계산합니다.
현재 상태 (2026-10-29 서버 확인)
브로커 | Mosquitto 2.0.22, 8883 TLS 1.2 설정 완료, 계정 필수
서버 인증서 | IP 54.116.27.98 기준 발급 (2036-10-06 만료). 장비는 IP 로 접속
방화벽 8883 | AWS 보안그룹과 서버 ufw 둘 다 닫힘 → S-04, S-05
MQTT 계정 | 공용 계정 dh-device 하나만 있음 → S-06 에서 헤디용 계정 추가
등록 설비 | 예시 설비 10대(1~10호기) → 실제 ID 받으면 S-10 에서 정리
알림 | 수신자 0명, 발송 경로 전부 미사용 (시험 중 문자 발송 위험 없음)
장비 연동 | 0건

## 전체 순서
전체 진행 순서
위에서 아래로 진행합니다. 같은 순서 번호는 동시에 진행할 수 있습니다.
순서 | 시점 | 주체 | 작업 ID | 할 일 | 주고받는 것
1 | 착수 전 | 에스와이유 | S-01 | 문서 발송 | → 헤디: 안내서, 정의서
2 | 착수 전 | 헤디 | H-01~H-06 | 문서 검토, 회신 (IP 대역 · 구성 · 계정 단위 · 시험 ID · 유면 · 명령) | → 에스와이유: 회신 내용
3 | 착수 전 | 에스와이유 | S-02~S-07 | 회신 확인, 방화벽 열기(AWS · ufw), MQTT 계정 만들기, 접속 시험 | -
4 | 착수 전 | 에스와이유 | S-08, S-09 | 접속 정보 · 참고 코드 전달 | → 헤디: 주소, 계정, ca.crt, zip / 비밀번호는 전화
5 | 1단계 | 헤디 | H-07, H-08 | 접속 정보 수령, 브로커 접속 구현 | → 에스와이유: 접속 시각
6 | 1단계 | 에스와이유 | S-12 | 접속 기록 확인 · 회신 | → 헤디: 1단계 결과
7 | 2단계 | 헤디 → 에스와이유 | H-09 → S-13 | 상태 발행 · LWT → 화면 확인 · 회신 | -
8 | 3단계 전 | 에스와이유 | S-10, S-11 | 설비 ID 정리, 알림 막아 두기 확인 | -
9 | 3단계 | 헤디 → 에스와이유 | H-10, H-11 → S-14 | 계측값 1건, 시계 맞추기 → 수집 내역 · 설비 현황 확인 · 회신 | -
10 | 4단계 | 헤디 → 에스와이유 | H-12 → S-15 | 5분 정기 전송 1시간 → 건수 확인 · 회신 | -
11 | 5단계 | 함께 | H-13 + S-16 | 명령 시험 (시간 맞춰 진행) | -
12 | 6단계 | 헤디 → 에스와이유 | H-14 → S-17 | 네트워크 30분 차단 후 재전송 → 이력 · 알람 확인 · 회신 | -
13 | 설치 전 | 헤디 | H-16 | 장애 처리 점검 | → 에스와이유: 점검 결과
14 | 시험 종료 | 에스와이유 | S-18, S-19 | 시험 정리, 회신 내용 서버 반영 | → 헤디: 개정 정의서

## 에스와이유 작업
(주)에스와이유 작업
노란 칸(담당자 · 상태 · 완료일 · 메모)만 입력합니다. 연한 초록 행은 이미 완료된 서버 준비 작업입니다.
ID | 시점 | 작업명 | 왜 필요한가 | 따라 하는 순서 | 명령어 · 화면 경로 | 완료 확인 방법 | 선행 작업 | 헤디에 넘길 것 | 담당자 | 상태 | 완료일 | 메모
S-00a | 완료됨 | 브로커 8883 TLS 설정 | 외부 장비는 암호화(TLS) 연결로만 받아야 함 | 이미 되어 있음 (2026-10-29 확인). 할 일 없음. | /etc/mosquitto/conf.d/dh.conf · listener 8883 0.0.0.0 · allow_anonymous false · tls_version tlsv1.2 | 서버에서 sudo ss -ltnp ¦ grep 8883 → mosquitto 가 보이면 정상 | - | - |  | 완료 | 2026-10-29 | 1883 은 서버 안(127.0.0.1)에서 수집기만 사용
S-00b | 완료됨 | 서버 인증서 (IP 기준) | 장비가 접속할 때 서버가 진짜인지 확인하는 인증서 | 이미 되어 있음. 인증서 이름(SAN)이 54.116.27.98 로 발급되어 있어 장비는 IP로 접속하면 됨. | /etc/mosquitto/certs/server.crt (2036-10-06 만료) /etc/mosquitto/certs/ca.crt (헤디에 줄 파일) | sudo openssl x509 -in /etc/mosquitto/certs/server.crt -noout -ext subjectAltName → IP Address:54.116.27.98 | - | - |  | 완료 | 2026-10-29 | ca.key 는 절대 외부로 보내지 않음
S-00c | 완료됨 | 토픽 권한(ACL) | 장비가 정해진 토픽만 쓰고 읽게 제한 | 이미 되어 있음. 계정 dh-device 에 발행 tele·stat·cmd/ack, 구독 cmd 만 허용. | /etc/mosquitto/aclfile | sudo cat /etc/mosquitto/aclfile | - | - |  | 완료 | 2026-10-29
S-00d | 완료됨 | 헤디 웹 뷰어 계정 | 헤디가 값이 들어왔는지 웹 화면에서 직접 보도록 | 이미 있음: jhlee@hedy.kr (뷰어). 비밀번호를 모른다고 하면 회원관리에서 새로 정해 줌. | https://dhsp.co.kr › 관리 › 회원관리 › 비밀번호 [변경] | 회원관리 목록에 jhlee@hedy.kr 이 뷰어로 있음 | - | 웹 주소, 계정 이메일 |  | 완료 | 2026-10-29
S-01 | 착수 전 | 문서 발송 | 헤디가 개발 순서와 규격을 알아야 시작할 수 있음 | 1. 메일에 두 파일 첨부 · 헤디_장비연동착수안내서_SYU-DH-GUIDE-001_v1.0.pdf · 통신 프로토콜 정의서_v2_DH스마트파워.docx 2. 본문에 "공인 IP 대역과 MQTT 계정 발급 단위를 먼저 회신 부탁드립니다" 한 줄을 적음 3. 보낸 날짜를 이 표 '완료일'에 기록 | 파일 위치: ~/Downloads, 저장소 docs 폴더 | 보낸 메일함에 첨부 2건 확인 | - | 안내서, 프로토콜 정의서 |  | 대기 |  | 회신 요청 · 반영 결과 보고 v2.0 은 지금 보내지 않음
S-02 | 착수 전 | 헤디 회신 받기 (IP 대역 · 계정 단위) | IP 대역이 없으면 방화벽을 열 수 없고, 계정 단위가 없으면 계정을 만들 수 없음 | 1. 헤디 회신에서 공인 IP 대역 확인 (예: 211.234.10.0/24, 고정 IP 한 개면 211.234.10.15/32) 2. 계정 단위 확인 (현장 / 브릿지 / 모듈) 3. 시험용 srcId · deviceId 확인 (예: BR-1, DH-A-01) 4. 받은 값을 이 표 메모에 적어 둠 | - | IP 대역, 계정 단위, 시험 ID 세 가지를 모두 받음 | S-01 | - |  | 대기 |  | IP 대역: 계정 단위: 시험 ID:
S-03 | 착수 전 | 서버 접속 준비 (작업용) | S-05, S-06 등 서버 작업을 하려면 서버에 들어가야 함 | 1. Chrome 에서 AWS 콘솔 로그인 (계정 6638-8039-9261) 2. 화면 위쪽 CloudShell 아이콘 클릭 3. CloudShell 에 접속 키 등록 명령 실행 (오른쪽 칸). 60초 동안만 유효하므로 바로 4번 진행 4. 맥 터미널에서 ssh 접속 5. 작업이 끝나면 따로 정리할 것 없음 (키는 60초 뒤 자동 만료) | [CloudShell] aws ec2-instance-connect send-ssh-public-key --instance-id i-0650be25b41a87f04 --instance-os-user ubuntu --ssh-public-key "$(맥의 ~/.ssh/eic_dh.pub 내용)" [맥 터미널] ssh -i ~/.ssh/eic_dh -o IdentitiesOnly=yes ubuntu@54.116.27.98 | 프롬프트가 ubuntu@ip-172-31-23-206 로 바뀜 | - | - |  | 대기 |  | 맥 공인 IP 116.120.252.21 에서만 SSH 허용
S-04 | 착수 전 | AWS 보안그룹 8883 열기 | AWS 바깥 방화벽. 여기가 닫혀 있으면 장비 접속이 서버까지 오지 못함 | 1. AWS 콘솔 › EC2 › 인스턴스 › dh-smartpower (i-0650be25b41a87f04) 선택 2. 아래 [보안] 탭 › 보안 그룹 sg-078f44f240236a4d2 클릭 3. [인바운드 규칙 편집] › [규칙 추가] 4. 유형: 사용자 지정 TCP / 포트: 8883 / 소스: 헤디 IP 대역 / 설명: MQTT TLS - Hedy 5. [규칙 저장] ※ 소스에 0.0.0.0/0(전체)을 넣지 않음 | AWS 콘솔 › EC2 › 보안 그룹 › sg-078f44f240236a4d2 › 인바운드 규칙 | 인바운드 규칙에 8883 / 헤디 대역 한 줄이 보임 | S-02 | - |  | 대기 |  | 보안 설정이라 대표 계정 소유자가 직접 진행
S-05 | 착수 전 | 서버 방화벽(ufw) 8883 열기 | 서버 안쪽 방화벽. 지금은 SSH·웹만 허용되어 있어 보안그룹을 열어도 막힘 | 1. S-03 으로 서버 접속 2. 헤디 대역만 허용하는 규칙 추가 (오른쪽 첫 줄, 대역은 실제 값으로 바꿈) 3. 규칙 목록 확인 4. 잘못 넣었으면 번호로 삭제: sudo ufw delete [번호] | sudo ufw allow from 211.234.10.0/24 to any port 8883 proto tcp comment 'MQTT TLS Hedy' sudo ufw status numbered | ufw status 에 8883/tcp ALLOW 211.234.10.0/24 가 보임 | S-02, S-03 | - |  | 대기 |  | 예시 대역 211.234.10.0/24 는 실제 값으로 바꿀 것
S-06 | 착수 전 | MQTT 계정 만들기 | 장비가 브로커에 로그인할 계정. 공용 dh-device 대신 헤디용 계정을 따로 둠 | 1. 비밀번호 만들기 (오른쪽 첫 줄 실행 → 나온 문자열을 메모장에 보관) 2. 계정 추가 (예: hedy-br1). 비밀번호를 두 번 물어보면 1번 값을 붙여넣기 3. 권한 파일 열기 → 맨 아래에 오른쪽 '권한 4줄 + user 줄'을 붙여넣고 저장 (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X) 4. 브로커가 설정을 다시 읽게 함 5. 계정 단위가 '브릿지 단위'면 브릿지마다 1~4 반복 | openssl rand -base64 18 sudo mosquitto_passwd /etc/mosquitto/passwd hedy-br1 sudo nano /etc/mosquitto/aclfile [aclfile 에 붙일 내용] user hedy-br1 topic write dh/v1/+/+/+/tele topic write dh/v1/+/+/+/stat topic write dh/v1/+/+/+/cmd/ack topic read dh/v1/+/+/+/cmd sudo systemctl reload mosquitto | sudo cut -d: -f1 /etc/mosquitto/passwd → hedy-br1 이 보임 sudo tail -5 /var/log/mosquitto/mosquitto.log → 오류 없음 | S-02, S-03 | 계정 이름 (비밀번호는 S-07 방식으로) |  | 대기 |  | mosquitto_passwd 에 -c 옵션을 붙이면 기존 계정이 모두 지워짐. 붙이지 말 것
S-07 | 착수 전 | 계정 접속 시험 (서버 안에서) | 헤디에 넘기기 전에 계정·인증서가 맞는지 우리가 먼저 확인 | 1. 서버에서 오른쪽 명령 실행 (비밀번호는 S-06 값) 2. 화면에 'Received CONNACK (0)' 이 나오면 성공 3. 5초 뒤 자동 종료됨 (아무 메시지도 안 받는 것이 정상) | mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -p 8883 --cafile /etc/mosquitto/certs/ca.crt -u hedy-br1 -P '비밀번호' -t 'dh/v1/dh1/bridge/BR-1/cmd' -d -W 5 | CONNACK (0) 출력. (5) 가 나오면 비밀번호 오류 | S-06 | - |  | 대기 |  | 구독만 하므로 운영 데이터에 영향 없음
S-08 | 착수 전 | 접속 정보 전달 | 헤디가 1단계(접속)를 시작하는 데 필요한 모든 것 | 1. CA 인증서 내용을 파일로 저장 (오른쪽 명령 출력 전체를 ca.crt 로 저장) 2. 메일로 보낼 것: 주소 54.116.27.98, 포트 8883, 계정 이름, ca.crt 파일 3. 비밀번호는 메일에 쓰지 않고 전화·문자 등 다른 경로로 전달 4. 웹 확인용 계정(jhlee@hedy.kr)과 https://dhsp.co.kr 도 함께 안내 | sudo cat /etc/mosquitto/certs/ca.crt | 헤디가 수령 회신 | S-04, S-05, S-07 | 주소·포트·계정·ca.crt, 비밀번호(별도) |  | 대기 |  | ca.key, server.key 는 보내지 않음
S-09 | 착수 전 | 참고 코드 전달 | 헤디가 메시지 형식을 코드로 바로 확인할 수 있게 | 1. 저장소 collector 폴더에서 simulator.py, fake_device.py, requirements.txt 세 파일을 zip 으로 묶음 2. 사용법은 안내서 5.1항을 보라고 안내 3. MQTT_CA 에 ca.crt 경로를 주면 TLS 로 접속된다고 함께 적음 | 저장소: ~/Projects/dh-smartpower-dashboard/collector | 헤디 수령 | - | zip 파일 |  | 대기 |  | 운영 서버 비밀번호·키는 넣지 않음
S-10 | 3단계 전 | 설비 ID 정리 | 운영 DB 의 예시 설비 10대(1~10호기)는 실제 장비 ID와 다름. 그대로 두면 실제 값은 새 설비로 따로 생기고 예시 10대는 계속 '통신단절' | 1. 헤디의 deviceId 규칙(회신 2번)을 받음 2. https://dhsp.co.kr › 관리 › 설정 › 임계치·설비 › 설비 등록 3. 예시 설비 1~10호기 [삭제] 4. 실제 설비를 이름·위치·용량·연결 경로로 [설비 추가] 5. (또는) 장비가 값을 먼저 보내 자동 등록되게 한 뒤 이름·위치만 고쳐도 됨 | 웹: 관리 › 설정 › 임계치·설비 › 설비 등록 | 설비 현황에 실제 ID 설비만 보임 | 헤디 회신 2번 | - |  | 대기 |  | 삭제한 설비의 과거 값은 다시 볼 수 없음
S-11 | 3단계 전 | 시험 기간 알림 막아 두기 | 시험 값(위험 수준)이 들어오면 실제 담당자에게 문자가 나갈 수 있음 | 1. 관리 › 설정 › 알림 발송 에서 '등록된 수신자'가 0명인지 확인 (2026-10-29 현재 0명, 발송 경로 전부 미사용) 2. 시험이 끝날 때까지 수신자를 등록하지 않음 3. 꼭 필요하면 우리 직원만 등록 | 웹: 관리 › 설정 › 알림 발송 | 수신자 0명 또는 내부 직원만 | - | - |  | 대기
S-12 | 1단계 | 1단계 확인 · 회신 (접속) | 헤디가 '접속했다'고 하면 서버 쪽 기록으로 확인해 줌 | 1. S-03 으로 서버 접속 2. 브로커 기록에서 헤디 계정 접속 줄을 찾음 (오른쪽 명령) 3. 'New client connected from (헤디 IP) as (Client ID) ... u'hedy-br1'' 줄이 있으면 성공 4. 'not authorised' 나 'bad user name or password' 가 있으면 계정·비밀번호 문제 → 헤디에 알림 5. 결과를 헤디에 회신 | sudo grep hedy-br1 /var/log/mosquitto/mosquitto.log ¦ tail -20 | 접속 줄이 있고 5분 이상 끊김(disconnected) 줄이 없음 | S-08, H-08 | 1단계 결과 |  | 대기
S-13 | 2단계 | 2단계 확인 · 회신 (상태) | 상태 메시지와 LWT(비정상 종료 알림)가 화면에 반영되는지 확인 | 1. 웹: 관리 › 설정 › 임계치·설비 › 브릿지·게이트웨이 목록 2. 헤디 장비(srcId)가 '온라인'인지 확인 3. 헤디에 장비 전원을 갑자기 끄라고 요청 → 약 90초 안에 '오프라인'으로 바뀌는지 확인 4. 결과 회신 | 웹: 관리 › 설정 › 임계치·설비 (아래쪽 브릿지·게이트웨이 표) | 온라인 → 전원 차단 후 오프라인 | H-09 | 2단계 결과 |  | 대기
S-14 | 3단계 | 3단계 확인 · 회신 (계측값 1건) | 메시지 형식이 맞는지, 값이 제대로 저장되는지 확인 | 1. 웹: 관리 › 설정 › 수집 내역 › 최근 행 확인 2. 결과 '정상', 건수 = 적재 수 인지 확인 3. 결과가 '오류'면 행을 눌러 원문과 비고(사유)를 복사해 헤디에 전달 4. 업무 › 설비 현황에서 값과 측정 시각(한국 시각)이 맞는지 확인 5. 결과 회신 | 웹: 관리 › 설정 › 수집 내역 / 업무 › 설비 현황 | 결과 정상, 측정 시각 일치 (9시간 차이 나면 시각 오류) | H-10, S-10 | 3단계 결과 (오류면 원문·사유) |  | 대기
S-15 | 4단계 | 4단계 확인 · 회신 (정기 전송) | 5분 주기로 빠짐없이 들어오는지 확인 | 1. 헤디가 정기 전송을 켠 시각을 받음 2. 1시간 뒤 서버에서 오른쪽 조회 실행 (설비 ID 는 실제 값으로) 3. 설비마다 12건 안팎이면 정상 4. 결과 회신 | cd /var/www/dh-smartpower-dashboard; set -a; . ./.env.local; set +a psql "$DATABASE_URL" -c "SELECT device_id, count(*) FROM telemetry WHERE measured_at > now() - interval '1 hour' GROUP BY device_id" | 설비마다 1시간 12건 | H-12 | 4단계 결과 |  | 대기
S-16 | 5단계 | 5단계 명령 시험 (함께 진행) | 명령은 우리 쪽 화면에서 보내야 하므로 시간을 맞춰 같이 시험 | 1. 헤디와 시험 시간을 정함 2. 웹: 관리 › 설정 › 장비 제어 3. 대상 종류·대상 선택 → 명령 '응답 확인 (ping)' → [명령 보내기] 4. 아래 명령 이력이 '응답 완료'가 되는지 확인 (10초 안) 5. 같은 방법으로 즉시 측정 → 시각 동기 → 측정 주기 변경 순서로 시험 6. '응답 없음'이면 헤디에 cmd 토픽 구독과 cmdId 를 확인하라고 전달 | 웹: 관리 › 설정 › 장비 제어 | 명령 이력 '응답 완료' | H-13 | 5단계 결과 |  | 대기 |  | 재부팅 명령은 실행 전 확인 창이 뜸. 마지막에 시험
S-17 | 6단계 | 6단계 확인 · 회신 (재전송) | 끊긴 동안의 값이 이력에만 들어가고 알람은 안 나는지 확인 | 1. 헤디가 네트워크를 끊은 시각과 다시 연결한 시각을 받음 2. 수집 내역에 '계측값 (재전송)' 행이 생겼는지 확인 3. 분석 › 추세 분석에서 끊긴 구간이 채워졌는지 확인 4. 업무 › 알람 이력에 그 시간대 새 알람이 없는지 확인 5. 결과 회신 | 웹: 수집 내역 / 추세 분석 / 알람 이력 | 재전송 표시 있음, 끊긴 30분(6회) 채워짐, 새 알람 없음 | H-14 | 6단계 결과 |  | 대기
S-18 | 시험 종료 | 시험 정리 | 정식 운영 전에 시험 흔적과 임시 설정을 정리 | 1. 시험 데이터 삭제 여부 결정 (삭제하면 그 기간 그래프가 비게 됨) 2. 헤디 계정을 정식 계정으로 바꿀지 결정 (S-06 다시) 3. 방화벽 대역이 현장 장비 대역과 같은지 다시 확인 (S-04, S-05) 4. 알림 수신자 등록 (관리 › 설정 › 알림 발송) | - | 체크 4개 완료 | S-17 | - |  | 대기
S-19 | 회신 받은 뒤 | 회신 내용 서버 반영 | 유면 방식·명령 목록이 정해지면 서버도 맞춰야 함 | 1. 유면이 아날로그로 정해지면: 저장 형식·임계치·화면 수정 작업을 따로 계획 2. 명령 목록이 정해지면: 저장소 lib/commands.ts 에서 명령 정의 수정 후 배포 3. 프로토콜 정의서 판번호 올려 헤디에 다시 보냄 | 저장소 lib/commands.ts, collector/collector.py | 정의서 개정판 발송 | 헤디 회신 1·3번 | 개정된 정의서 |  | 대기

## 헤디 작업
㈜헤디 작업
노란 칸(담당자 · 상태 · 완료일 · 메모)만 입력합니다. 메시지 전체 예시는 '메시지 예시' 시트에 있습니다.
ID | 단계 | 작업명 | 설명 | 따라 하는 순서 | 토픽 · 메시지 | 완료 기준 | 선행 작업 | 에스와이유에 알릴 것 | 담당자 | 상태 | 완료일 | 메모
H-01 | 착수 전 | 문서 검토 | 개발 순서와 메시지 규격 파악 | 1. 장비 연동 착수 안내서(SYU-DH-GUIDE-001) 전체를 읽음 2. 통신 프로토콜 정의서(SYU-DH-ICD-002 v2.0) 제3~6항을 읽음 3. 궁금한 점을 모아 한 번에 질문 | - | 질문 목록 회신 또는 '질문 없음' | S-01 | 질문 사항 |  | 대기
H-02 | 착수 전 | 공인 IP 대역 회신 (급함) | 서버 방화벽에 등록해야 접속 가능. 이게 없으면 1단계부터 막힘 | 1. 개발 사무실과 현장에서 인터넷에 나갈 때 쓰는 공인 IP 확인 (사내 망 담당자에게 문의) 2. 고정 IP 한 개면 'x.x.x.x/32', 대역이면 'x.x.x.0/24' 형식으로 정리 3. 개발용과 현장용이 다르면 둘 다 알림 | - | 에스와이유 수령 | - | 공인 IP 대역 |  | 대기
H-03 | 착수 전 | 개발 구성 · 계정 단위 회신 (급함) | 어떤 구성부터 개발하는지, MQTT 계정을 어떤 단위로 받을지 | 1. 먼저 개발할 구성 선택: 1안 모듈 직결 / 2안 PC 경유 / 3안 브릿지 경유 2. 계정 단위 선택: 현장 / 브릿지 / 모듈 3. 회신 | - | 에스와이유 수령 | - | 구성, 계정 단위 |  | 대기
H-04 | 착수 전 | 시험용 ID 회신 | 서버에 시험 설비를 맞춰 두기 위함 | 1. 시험에 쓸 srcId (브릿지·PC·모듈 ID) 정함. 예: BR-1 2. 시험에 쓸 deviceId (설비 ID) 2~3개 정함. 예: DH-A-01, DH-A-02 3. 정식 규칙 전이면 임시 값이어도 됨 | - | 에스와이유 수령 | - | srcId, deviceId 목록 |  | 대기
H-05 | 착수 전 | 유면 측정 방식 회신 | 서버 저장 형식이 달라질 수 있음 | 1. 유면 센서가 접점(정상/낮음)인지 아날로그(% 또는 mm)인지 확인 2. 아날로그면 측정 범위, 단위, '낮음' 기준값을 함께 알림 3. 확정 전에는 oil 에 1(정상)/0(낮음)으로 보냄 | "oil": 1 (정상) "oil": 0 (낮음) | 에스와이유 수령 | - | 유면 방식 |  | 대기
H-06 | 착수 전 | 지원 명령 회신 | 서버가 보낼 수 있는 명령 6가지 중 장비가 지원하는 것 | 1. ping, read_now, resend, set_interval, sync_time, reboot 중 지원 가능한 것 표시 2. 명령어 표기를 다르게 쓰려면 함께 알림 3. 지원하지 않는 명령은 ok:false 로 응답하면 됨 | - | 에스와이유 수령 | - | 지원 명령 목록 |  | 대기
H-07 | 1단계 전 | 접속 정보 받기 | 1단계 시작에 필요한 정보 | 1. 메일로 받는 것: 주소 54.116.27.98, 포트 8883, 계정 이름, ca.crt 파일 2. 비밀번호는 전화·문자로 따로 받음 3. 웹 확인용: https://dhsp.co.kr, 계정 jhlee@hedy.kr | - | 다섯 가지 모두 받음 | S-08 | 수령 확인 |  | 대기
H-08 | 1단계 | 브로커 접속 구현 | TLS로 브로커에 접속해 연결을 유지 | 1. MQTT 클라이언트 라이브러리 준비 (MQTT 3.1.1 이상) 2. TLS 1.2 사용, CA 인증서로 ca.crt 등록 3. 주소는 IP(54.116.27.98) 로. 도메인으로 접속하면 인증서 오류 4. 계정·비밀번호 입력 5. Client ID = srcId (장비마다 다르게) 6. Keep Alive 60초, Clean Session false 7. 끊기면 자동 재접속 8. 접속 성공 시각을 에스와이유에 알림 | 주소 54.116.27.98:8883 (TLS) Client ID 예: BR-1 Keep Alive 60 / Clean Session false | 5분 이상 끊기지 않음. 전원 껐다 켜면 자동 재접속 | H-07 | 접속 시각, Client ID |  | 대기 |  | 접속 거부면 문제 해결 시트 참고
H-09 | 2단계 | 상태 발행 (stat) + LWT | 장비가 살아 있는지 서버 화면에 표시 | 1. 접속할 때 LWT 등록: 토픽 .../stat, 본문 {"online": false}, retain 2. 접속 직후 상태 발행 (오른쪽 예시), QoS 1, retain 3. 에스와이유에 알리고, 요청이 오면 전원을 갑자기 끊어 오프라인 표시 확인 | 토픽: dh/v1/dh1/bridge/BR-1/stat { "online": true, "ts": "2026-11-03T01:00:00Z", "fw": "1.0.0", "rssi": -62, "interval": 300 } LWT: { "online": false } | 웹 브릿지 목록에 온라인, 전원 차단 후 약 90초 안에 오프라인 | H-08 | 발행 시각 |  | 대기 |  | 1안은 토픽 module/{모듈ID}
H-10 | 3단계 | 계측값 1건 발행 (tele) | 설비 1대의 값 1건을 정확한 형식으로 보냄 | 1. 구성에 맞는 형식 선택 (2·3안 표준형 / 1안 단일형, 메시지 예시 시트) 2. 측정 시각 ts 는 UTC + Z (한국 시각이면 +09:00 표기) 3. replay 는 false 4. QoS 1 로 발행 5. 웹 설비 현황에서 값이 보이는지 확인 후 에스와이유에 알림 | 토픽: dh/v1/dh1/bridge/BR-1/tele { "ts": "2026-11-03T01:05:00Z", "seq": 1, "replay": false, "items": [ { "deviceId": "DH-A-01", "ts": "2026-11-03T01:04:58Z", "h2": 11.9, "ch4": 3.4, "temp": 48.8, "oil": 1 } ] } | 수집 내역 '정상', 설비 현황 측정 시각 일치 | H-09 | 발행 시각, 보낸 원문 |  | 대기
H-11 | 3단계 | 장치 시계 맞추기 | 시각이 틀리면 추세 그래프·재전송·가스 증가율 계산이 모두 어긋남 | 1. NTP 로 시계를 맞추거나, 서버의 sync_time 명령을 지원 2. ts 는 UTC 로 보냄 (예: 2026-11-03T01:05:00Z) 3. 장치 시계가 한국 시각이면 끝에 +09:00 을 붙임 | UTC: 2026-11-03T01:05:00Z 한국 시각: 2026-11-03T10:05:00+09:00 | 측정 시각과 수신 시각 차이 1분 이내 | - | - |  | 대기
H-12 | 4단계 | 정기 전송 | 정해진 주기로 계속 보냄 | 1. 5분마다 발행 2. 2·3안은 RS-485 로 모은 여러 대를 items 하나에 담음 (앞단 1대당 최대 32대) 3. 메시지마다 seq 를 1씩 올림 4. 켠 시각을 에스와이유에 알리고 1시간 유지 | items 에 설비 여러 대분 | 1시간 동안 설비마다 12회, 누락 없음 | H-10 | 정기 전송 시작 시각 |  | 대기
H-13 | 5단계 | 명령 수신 · 응답 (cmd / cmd/ack) | 서버 명령을 받아 수행하고 결과를 돌려줌 | 1. 자기 cmd 토픽 구독 2. 명령을 받으면 수행 3. 받은 cmdId 를 그대로 넣어 cmd/ack 로 응답 (1초 이내) 4. 지원하지 않으면 ok:false 와 error 를 보냄 5. 시험 시간을 에스와이유와 맞춤 (명령은 에스와이유 화면에서 보냄) | 구독: dh/v1/dh1/bridge/BR-1/cmd 수신: { "cmdId": 1024, "command": "ping", "params": {} } 응답: dh/v1/dh1/bridge/BR-1/cmd/ack { "cmdId": 1024, "ok": true, "ts": "2026-11-03T02:00:00Z" } | 명령 이력 '응답 완료' | H-12 | 시험 가능 시간 |  | 대기
H-14 | 6단계 | 미전송분 재전송 (replay) | 통신이 끊긴 동안 쌓인 값을 다시 보냄. 표시가 빠지면 과거 값으로 알람·문자가 나감 | 1. 끊긴 동안의 값을 장치에 보관 (최대 1개월) 2. 다시 접속하면 오래된 값부터 보냄 3. 반드시 "replay": true 4. 한 메시지 500개 이하, 메시지 사이 200ms 이상 5. 시험: 정기 전송 중 네트워크를 30분 끊었다 다시 연결 → 끊은 시각·다시 연결한 시각을 알림 | { "ts": "...Z", "replay": true, "items": [ { "deviceId": "DH-A-01", "ts": "2026-11-03T02:10:00Z", "h2": 12.1, ... }, ... ] } | 수집 내역 '재전송' 표시, 30분(6회) 채워짐, 새 알람 없음 | H-12 | 끊은 시각, 다시 연결한 시각 |  | 대기
H-15 | 선택 | 참고 코드로 먼저 시험 | 자기 장비 코드 전에 에스와이유 참고 코드로 접속·형식을 먼저 확인할 수 있음 | 1. Python 3 과 paho-mqtt 설치: pip install paho-mqtt 2. 환경변수 설정 (오른쪽) 3. simulator.py 로 계측값 발행, fake_device.py 로 명령 응답 시험 | export MQTT_HOST=54.116.27.98 MQTT_PORT=8883 export MQTT_USER=계정 MQTT_PASS=비밀번호 MQTT_CA=./ca.crt python3 simulator.py --link bridge --devices DH-A-01,DH-A-02 python3 fake_device.py --type bridge --id BR-1 | 웹 설비 현황에 값 보임 | S-09, H-07 | - |  | 대기 |  | 참고용. 운영 장비 코드는 귀사 펌웨어
H-16 | 현장 설치 전 | 장애 처리 점검 | 현장에서 통신·센서 문제가 생겨도 데이터를 잃지 않도록 | 1. 브로커 끊김 → 자동 재접속 확인 2. 재접속 후 버퍼분을 replay 로 보내는지 확인 3. RS-485 폴링 실패 설비는 해당 항목을 빼거나 q 코드로 표시 4. 같은 Client ID 를 두 장비가 쓰지 않는지 확인 | - | 네 가지 확인 | H-14 | 점검 결과 |  | 대기

## 메시지 예시
메시지 예시
토픽 형식: dh/v1/dh1/{srcType}/{srcId}/{kind} · srcType = module(1안) / gateway(2안) / bridge(3안) · 모두 소문자
종류 | 방향 | 토픽 | MQTT 설정 | 본문 (JSON) | 비고
계측값 표준형 (2·3안) | 장비 → 서버 | dh/v1/dh1/bridge/BR-1/tele | QoS 1 | { "ts": "2026-11-03T01:05:00Z", "seq": 1, "replay": false, "items": [ { "deviceId": "DH-A-01", "ts": "2026-11-03T01:04:58Z", "h2": 11.9, "ch4": 3.4, "temp": 48.8, "oil": 1 }, { "deviceId": "DH-A-02", "ts": "2026-11-03T01:04:59Z", "h2": 9.7, "ch4": 2.8, "temp": 47.1, "oil": 1 } ] } | h2·ch4 ppm, temp ℃, oil 1=정상 0=낮음(임시)
계측값 단일형 (1안) | 장비 → 서버 | dh/v1/dh1/module/MOD-7/tele | QoS 1 | { "ts": "2026-11-03T01:05:00Z", "replay": false, "h2": 11.9, "ch4": 3.4, "temp": 48.8, "oil": 1 } | deviceId 생략 시 MOD-7 을 설비 ID 로 사용
재전송 | 장비 → 서버 | dh/v1/dh1/bridge/BR-1/tele | QoS 1 | { "ts": "2026-11-03T03:00:00Z", "replay": true, "items": [ { "deviceId": "DH-A-01", "ts": "2026-11-03T02:10:00Z", "h2": 12.1, "ch4": 3.5, "temp": 48.9, "oil": 1 } ] } | replay true 필수. 500개 이하, 200ms 간격
상태 | 장비 → 서버 | dh/v1/dh1/bridge/BR-1/stat | QoS 1, retain | { "online": true, "ts": "2026-11-03T01:00:00Z", "fw": "1.0.0", "rssi": -62, "interval": 300 } | 접속 직후 발행
LWT | 브로커 → 서버 | dh/v1/dh1/bridge/BR-1/stat | retain | { "online": false } | 접속할 때 등록. 비정상 종료 시 브로커가 대신 발행
명령 | 서버 → 장비 | dh/v1/dh1/bridge/BR-1/cmd | QoS 1 (구독) | { "cmdId": 1024, "command": "set_interval", "deviceId": "DH-A-01", "params": { "seconds": 300 }, "ts": "2026-11-03T02:00:00Z" } | command: ping, read_now, resend, set_interval, sync_time, reboot
명령 응답 (성공) | 장비 → 서버 | dh/v1/dh1/bridge/BR-1/cmd/ack | QoS 1 | { "cmdId": 1024, "ok": true, "ts": "2026-11-03T02:00:00Z", "result": { "interval": 300 } } | cmdId 는 받은 값 그대로, 1초 이내
명령 응답 (실패) | 장비 → 서버 | dh/v1/dh1/bridge/BR-1/cmd/ack | QoS 1 | { "cmdId": 1024, "ok": false, "error": "지원하지 않는 명령입니다." }

## 문제 해결
자주 생기는 문제
증상을 먼저 찾고, 확인 순서대로 봅니다.
증상 | 주로 확인할 쪽 | 흔한 원인 | 확인 순서 | 관련 작업
접속이 안 됨 (시간 초과) | 헤디 | 방화벽에 IP 미등록 | 1. 장비의 공인 IP 가 회신한 대역에 들어가는지 2. 에스와이유가 AWS 보안그룹(S-04)과 ufw(S-05) 둘 다 열었는지 | S-04, S-05
접속 거부 (CONNACK 5, not authorised) | 헤디 | 계정·비밀번호 오류, 계정 미등록 | 1. 계정 이름 오타 2. 비밀번호 앞뒤 공백 3. 에스와이유: sudo cut -d: -f1 /etc/mosquitto/passwd 로 계정 있는지 | S-06, S-07
인증서 오류 (certificate verify failed) | 헤디 | CA 미등록, 도메인으로 접속 | 1. ca.crt 경로가 맞는지 2. 주소를 54.116.27.98 (IP) 로 썼는지 3. 장치 시계가 2026년으로 맞는지 (시계가 틀리면 인증서가 무효로 보임) | H-08, H-11
접속은 되는데 값이 안 보임 | 양쪽 | 토픽 오타, JSON 오류, 권한 밖 토픽 | 1. 토픽이 dh/v1/dh1/... 로 시작하는지, 소문자인지 2. 에스와이유: 수집 내역에 행이 있는지 → 있으면 결과·비고 확인, 없으면 브로커 로그에서 'denied' 확인 3. JSON 검사기로 본문 확인 | S-14
측정 시각이 9시간 어긋남 | 헤디 | 한국 시각을 Z(UTC) 로 표기 | 1. 장치 시계를 UTC 로 쓰거나 2. 한국 시각이면 끝을 +09:00 으로 | H-11
명령이 '응답 없음' | 헤디 | cmd 미구독, cmdId 누락·변형, 응답 토픽 오타 | 1. 구독 토픽이 자기 srcId 의 .../cmd 인지 2. 응답 본문의 cmdId 가 받은 값과 같은지 (숫자 그대로) 3. 응답 토픽이 .../cmd/ack 인지 | H-13, S-16
재전송 후 알람이 울림 | 헤디 | replay 누락 | 재전송 메시지에 "replay": true 가 있는지 | H-14
두 장비가 번갈아 끊김 | 헤디 | 같은 Client ID | 장비마다 다른 Client ID (srcId 권장) | H-08
600개 보냈는데 500개만 저장 | 헤디 | 메시지당 항목 상한 500 | 500개 이하로 나눠 보냄 | H-14
설비가 '통신단절'로 남음 | 에스와이유 | 예시 설비 10대가 남아 있음, 또는 실제 장비 전송 중단 | 1. 예시 설비면 S-10 에서 정리 2. 실제 설비면 수집 내역에서 마지막 수신 확인 후 헤디에 문의 | S-10