DH 스마트파워 변압기 통합 모니터링 시스템

㈜헤디 회신사항 반영 결과 통보 및 협의 요청

답변서

문서 정보

| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | SYU-DH-REP-001 | 판번호 | v1.0 |
| 작성일 | 2026년 10월 13일 | 작성 | (주)에스와이유 신정환 |
| 수신 | ㈜헤디 이진형 | 근거 | ㈜헤디 2026년 10월 회신 |
| 관련 문서 | SYU-DH-ICD-002 v2.0 통신 프로토콜 정의서 (2026년 10월 9일) |  |  |

1. 개요

1.1 본 문서는 ㈜헤디가 2026년 10월에 회신한 4개 항목에 대하여, (주)에스와이유가 개발 중인 서버 · 수집 프로그램에 반영한 결과를 통보하고 미확정 사항의 확정을 요청하기 위한 것임.

1.2 회신 4개 항목은 아래와 같음.

| 번호 | ㈜헤디 회신 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 시스템 구성 3안 제시 (모듈 직결 / 사용자 PC 경유 / 브릿지 경유) |
| 2 | 브릿지 내부 미전송 데이터 최대 1개월분 저장 가능 |
| 3 | 명령 응답은 네트워크 상태에 따라 다르나 1초 이내 |
| 4 | RS-485 브릿지당 최대 32대 지원, 현장 환경에 따라 영향받을 수 있음 |

1.3 4개 항목 전부 서버 측 반영을 완료하였으며, 반영 범위와 서버 동작은 제2항 · 제3항에 기재함.

2. 반영 결과 요약

| 번호 | 요구사항 | 반영 | 반영 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 구성 3안 수용 | 완료 | 토픽 체계 개정, 수집 서버 분기 처리, 설비 등록 구조 |
| 2 | 미전송분 1개월 버퍼 재전송 | 완료 | 재전송 표시 처리, 분할 수신 상한, 일괄 적재 |
| 3 | 명령 응답 1초 이내 | 완료 | 응답 대기시간 설정화, 지연 응답 회수 |
| 4 | RS-485 최대 32대 | 완료 | 앞단별 수용 한도, 등록 제한, 초과 경고 |

3. 항목별 반영 상세

3.1 시스템 구성 3안 수용 (회신 1)

3.1.1 세 구성을 모두 수용하며, 한 현장에 세 구성이 섞여 있어도 동작함. 구성별로 서버를 따로 두지 않음.

| 구성 | 데이터 경로 | 토픽 | 서버 기록 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1안 | 측정모듈 → MQTT → 서버 | dh/v1/dh1/module/{모듈ID}/tele | 연결 방식 "모듈 직결" |
| 2안 | 측정모듈 → RS-485 → 사용자 PC → MQTT | dh/v1/dh1/gateway/{PC ID}/tele | 연결 방식 "PC 경유" |
| 3안 | 측정모듈 → RS-485 → 브릿지 → MQTT | dh/v1/dh1/bridge/{브릿지ID}/tele | 연결 방식 "브릿지 경유" |

3.1.2 토픽이 발신 주체를, 페이로드가 대상 설비를 나타내도록 분리함. 연결 방식은 장비가 사용한 토픽을 보고 서버가 자동 기록하므로 별도 등록 절차가 없음.

3.1.3 1안과 같이 측정모듈이 자기 값 하나만 올리는 경우, items 배열 없이 최상위에 측정값을 담는 형태를 수용함. 이때 deviceId 는 생략 가능하며, 서버는 토픽의 발신자 ID 를 설비 식별자로 사용함.

3.1.4 상태(stat) 메시지도 세 주체 모두 수용함. 브릿지 · 사용자 PC 가 보내면 앞단의 상태로, 측정모듈이 직접 보내면 해당 설비의 상태로 기록함.

3.2 미전송분 최대 1개월 버퍼 재전송 (회신 2)

3.2.1 과거분을 뒤늦게 보낼 때의 서버 처리는 아래와 같음.

| 처리 | replay: true 인 경우 | replay 표시가 없는 경우 |
| --- | --- | --- |
| 이력 저장 | 수행 | 수행 |
| 현재값 갱신 | 수행하지 않음 | 수행 |
| 알람 발생 | 수행하지 않음 | 수행 |

3.2.2 한 메시지에 담을 수 있는 최대 항목 수를 500개로 두었음. 운영 화면에서 10~5,000개 범위로 조정 가능함. 상한을 넘으면 앞의 500개까지만 받고 나머지는 수신 내역에 경고로 남김.

3.2.3 재전송분은 한 건씩 처리하지 않고 일괄 적재함. 1개월분 전송 시에도 수집이 밀리지 않도록 한 조치임.

3.2.4 같은 (설비, 측정시각) 의 중복은 서버가 제거하므로, 재전송 구간이 기존 수신분과 겹쳐도 무방함.

3.2.5 수신 내역에 남기는 원문은 앞의 20개 항목까지만 보관하고 나머지는 건수로 적음. 1개월분 재전송으로 로그 표가 비대해지는 것을 막기 위함임.

3.3 명령 응답 1초 이내 (회신 3)

3.3.1 장비 규격(1초)과 서버 대기시간을 아래와 같이 분리하여 운용함.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 장비 응답 목표 | 1초 이내 (㈜헤디 회신) |
| 서버 대기시간 기본값 | 10초 |
| 서버 대기시간 조정 범위 | 1~120초 (운영 화면에서 변경) |
| 초과 시 처리 | 해당 명령을 "응답 없음"으로 정리 |
| 지연 도착 응답 | "응답 없음"으로 정리된 뒤 도착하여도 정상 반영 |

3.3.2 대기시간을 장비 규격보다 넉넉히 둔 이유는 브로커 경유 왕복 지연과 무선 구간의 일시적 지연을 응답 실패로 오판하지 않기 위함임.

3.3.3 명령 응답에는 수신한 cmdId 를 그대로 반환하여야 함. cmdId 가 없는 응답은 어느 명령의 응답인지 특정할 수 없어 경고로만 기록됨.

3.4 RS-485 브릿지당 최대 32대 (회신 4)

3.4.1 앞단(브릿지 · 사용자 PC) 1대당 측정모듈 수용 한도를 32대로 두었음.

| 상황 | 서버 동작 |
| --- | --- |
| 등록 화면 | 앞단별 등록 대수를 n / 32 로 표시 |
| 한도 도달 | 해당 앞단을 선택 목록에서 비활성화, 등록 요청 거부 |
| 한도 초과 상태로 값 수신 | 값은 저장하고 수신 내역에 경고 기록 |

3.4.2 "현장 환경에 따라 영향받을 수 있음" 회신을 반영하여, 수용 한도를 앞단별로 개별 조정할 수 있도록 하였음. 특정 현장에서 32대를 낮춰야 하는 경우 서버 설정만으로 대응 가능함.

4. 서버 측 자체 검증 결과

4.1 아래는 (주)에스와이유 내부 시험 환경(모의 브로커 · 시험 DB)에서 확인한 결과이며, 실장비 연동 시험은 접속 정보 전달 이후 별도 수행 예정임.

| 시험 항목 | 조건 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 구성 1안 | 모듈 직결, deviceId 생략 | 토픽 발신자 ID로 설비 식별, 연결 방식 "모듈 직결" 기록 |
| 구성 2안 | 사용자 PC 경유, 다건 전송 | 앞단 "게이트웨이" 등록, 설비별 분리 저장 |
| 구성 3안 | 브릿지 경유, 다건 전송 | 앞단 "브릿지" 등록, 설비별 분리 저장 |
| 1개월분 재전송 | 25,920건 / 500개 단위 52개 메시지 | 전량 적재, 약 10초 소요, 현재값 · 알람 영향 없음 |
| 명령 응답 시간 초과 | 대기시간 10초 | 10초 경과 시 "응답 없음" 처리 |
| 지연 응답 회수 | 14초 뒤 응답 도착 | "응답 완료"로 정상 반영 |

4.2 1분 주기 · 앞단당 32대 · 30일 기준 1개월분은 약 138만 건이며, 500개 단위로 나누면 약 2,760개 메시지가 됨. 메시지 간 200ms 이상 간격을 권장함.

5. 장비 측 준수 요청 사항

5.1 아래 항목은 서버가 임의로 보완할 수 없는 사항이므로 펌웨어에 반영을 요청함.

| 번호 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 재전송 표시 | 버퍼에 쌓였다 보내는 과거분에는 반드시 "replay": true 를 포함할 것 |
| 2 | 명령 식별자 반환 | 응답에 수신한 cmdId 를 그대로 넣을 것 |
| 3 | 설비 식별자 고정 | deviceId 는 브릿지 · 모듈을 교체하여도 바뀌지 않을 것 |
| 4 | 시각 동기 | NTP 동기 또는 sync_time 명령 수신을 지원할 것 |
| 5 | 분할 전송 | 한 메시지 500개 항목 이하, 메시지 간 200ms 이상 간격 |
| 6 | 상태 메시지 | stat 에 retain 설정, LWT 로 {"online": false} 등록 |

5.2 제5.1항 1번(재전송 표시)은 특히 중요함. 표시가 없으면 서버는 그 값을 현재 상태로 간주하므로, 1개월 전의 이상값으로 알람이 발생하고 관계자에게 문자 · 카카오톡이 발송됨.

6. 협의 요청 사항

6.1 절연유 유면 측정 규격 (최우선)

6.1.1 현재 서버는 유면을 2치(정상 / 낮음)로 저장하며, 접점(0/1) · 문자열 · 숫자를 모두 수용함. 아래 중 어느 방식인지 확정 요청함.

| 방식 | 서버 영향 |
| --- | --- |
| 접점 2치 (정상 / 낮음) | 변경 없음 |
| 아날로그 (% 또는 mm) | 데이터 형식 · 임계치 체계 · 화면 게이지 변경 필요 |

6.1.2 아날로그인 경우 측정 범위 · 단위와 "낮음" 판정 기준값을 함께 회신 요청함.

6.2 식별자 부여 규칙

| 항목 | 확인 필요 사항 |
| --- | --- |
| deviceId | 부여 주체와 형식, 설비 교체 시 유지 여부 |
| srcId | 브릿지 · 모듈 고유 ID 형식, 시리얼 번호 사용 가능 여부 |
| RS-485 슬레이브 주소 | deviceId 와의 대응 관계 |

6.3 명령 집합 확정

6.3.1 서버는 아래 명령을 제안안으로 구현해 두었음. 지원 가능 범위와 명령어 표기를 확정 요청함.

| 명령어 | 용도 | 추가 값 |
| --- | --- | --- |
| ping | 생존 확인 | 없음 |
| read_now | 즉시 측정 후 전송 | 없음 |
| resend | 지정 구간 재전송 | from, to (ISO 8601) |
| set_interval | 측정 · 전송 주기 변경 | seconds (10~3600) |
| sync_time | 장치 시계 동기 | 없음 |
| reboot | 장치 재시작 | 없음 |

6.3.2 명령 정의를 서버 한 곳에서 관리하므로, 확정 후 반영에 추가 공수가 들지 않음.

6.4 접속 정보 전달 및 방화벽 개방

6.4.1 브로커 주소 · 포트 · 계정 · CA 인증서는 (주)에스와이유가 발급하여 전달함.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 브로커 | Mosquitto 2.0.x, 서버에 설치 완료 |
| 포트 | 8883 (TLS 필수) |
| 인증 | 계정 / 비밀번호. (주)에스와이유 발급 |
| 서버 인증서 | 자체 CA 발급, 고정 IP 기준으로 발급 완료 |

6.4.2 장비 접속을 위해서는 서버 방화벽에 접속 출발지 IP 대역 등록이 필요함. ㈜헤디 측 시험망 및 현장 회선의 공인 IP 대역 회신 요청함.

6.4.3 계정은 장비 구분별로 분리 발급할 수 있음. 필요한 단위(현장 단위 / 브릿지 단위 / 모듈 단위)를 회신 요청함.

7. 회신 요청 사항 정리

| 번호 | 항목 | 관련 항 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 절연유 유면 측정 규격 (접점 / 아날로그) | 6.1 |
| 2 | deviceId · srcId 부여 규칙 | 6.2 |
| 3 | 지원 가능 명령 집합 | 6.3 |
| 4 | 접속 출발지 공인 IP 대역 | 6.4.2 |
| 5 | MQTT 계정 발급 단위 | 6.4.3 |

제1번(유면 규격)은 데이터 형식과 화면 구성에 영향을 주므로 우선 회신을 요청함.

문의 : (주)에스와이유 신정환 · biz@syu.ai.kr · 010-4947-0210 · www.syu.ai.kr