DH 스마트파워 변압기 통합 모니터링 시스템

통신 프로토콜 정의서

제2판 (v2.0)

문서 정보

| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | SYU-DH-ICD-002 | 판번호 | v2.0 |
| 작성일 | 2026년 10월 9일 | 작성 | (주)에스와이유 신정환 |
| 수신 | ㈜헤디 이진형 | 이전 판 | v1.0 (2026년 9월) |
| 적용 범위 | 측정모듈 · 브릿지 · 게이트웨이 PC ↔ 서버 간 MQTT 통신 전 구간 |  |  |

개정 이력

| 판번호 | 일자 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-09 | 최초 작성 (브릿지 경유 단일 구성 기준) |
| v2.0 | 2026-10-09 | ㈜헤디 2026년 10월 회신 반영 — 시스템 구성 3안 수용, 토픽 체계 개정, 재전송 규칙 신설, 명령 응답 시간 및 RS-485 수용 대수 확정 |

1. 시스템 구성

1.1 수용 범위

㈜헤디 회신(2026년 10월)에 따라 아래 세 가지 구성을 모두 수용한다. 구성별로 서버를 따로 두지 않으며, 한 현장에 세 구성이 섞여 있어도 동작한다.

| 구분 | 데이터 경로 | 브로커 접속 주체 |
| --- | --- | --- |
| 1안 | 측정모듈 → MQTT → 서버 | 측정모듈 |
| 2안 | 측정모듈 → RS-485 → 사용자 PC → MQTT → 서버 | 사용자 PC |
| 3안 | 측정모듈 → RS-485 → 브릿지 → MQTT → 서버 | 브릿지 |

1.2 구성 요소 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 측정모듈(설비) | 변압기에 설치되어 수소가스 · 메탄가스 · 절연유 온도 · 유면을 계측하는 장치. 감시 대상의 최소 단위 |
| 브릿지 | RS-485 로 측정모듈을 폴링하여 모은 값을 MQTT 로 전송하는 보드 |
| 게이트웨이 PC | 2안에서 브릿지 역할을 대신하는 사용자 PC |
| 서버 | 수집 서버(MQTT 구독) · 데이터베이스 · 웹 화면으로 구성된 (주)에스와이유 납품분 |

1.3 서버 측 저장 구조

세 구성의 차이는 브로커에 접속하는 주체가 무엇인가에 있을 뿐이며, 감시 대상은 언제나 측정모듈이다. 따라서 서버는 다음과 같이 저장한다.

| 구분 | 설비 등록 | 앞단(브릿지 · PC) 등록 | 연결 방식 표기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1안 | 측정모듈 1대 | 없음 | 모듈 직결 |
| 2안 | 측정모듈 n대 | 사용자 PC 1대 | PC 경유 |
| 3안 | 측정모듈 n대 | 브릿지 1대 | 브릿지 경유 |

연결 방식은 장비가 사용한 토픽을 보고 서버가 자동으로 기록하므로, 별도 등록 절차가 필요하지 않다.

2. 통신 기본 사항

| 항목 | 규격 |
| --- | --- |
| 프로토콜 | MQTT 3.1.1 이상 (MQTT 5 가능) |
| 브로커 | Mosquitto 2.0.x, 서버에 설치 |
| 포트 | 8883 (TLS 필수). 1883 은 서버 내부(127.0.0.1) 전용 |
| 암호화 | TLS 1.2 이상. 서버 발급 CA 인증서를 장비에 탑재 |
| 인증 | 계정 / 비밀번호 방식. 계정은 (주)에스와이유가 발급 |
| 접근 권한 | 발행은 tele · stat · cmd/ack, 구독은 cmd 만 허용 |
| QoS | 1 권장 (중복 수신은 서버가 제거) |
| Clean Session | false 권장 (일시 단절 시 명령 유실 방지) |
| Keep Alive | 60초 |
| 문자 인코딩 | UTF-8 |
| 페이로드 형식 | JSON |
| 시각 표기 | ISO 8601, UTC (예: 2026-10-09T01:23:45Z). Unix epoch(초 · 밀리초)도 수용 |

※ 장비 시계가 틀어지면 추세 그래프와 재전송분의 시각이 모두 어긋난다. NTP 동기 또는 sync_time 명령 수신이 사실상 필수이다.

3. 토픽 체계 (제2판 개정)

3.1 기본 형식

dh/v1/{site}/{srcType}/{srcId}/{kind}

| 구성 요소 | 설명 | 값 |
| --- | --- | --- |
| dh/v1 | 토픽 접두사. 서버 설정으로 변경 가능 | 고정 |
| site | 현장 코드 | dh1 |
| srcType | 브로커에 접속한 주체의 종류 | module · gateway · bridge |
| srcId | 그 주체의 고유 식별자 | 장비 업체 부여 |
| kind | 메시지 종류 | tele · stat · cmd · cmd/ack |

3.2 구성별 토픽 예시

| 구분 | 계측값 토픽 |
| --- | --- |
| 1안 | dh/v1/dh1/module/MOD-7/tele |
| 2안 | dh/v1/dh1/gateway/PC-1/tele |
| 3안 | dh/v1/dh1/bridge/BR-1/tele |

3.3 토픽 목록

| 토픽 | 방향 | 용도 | 설정 |
| --- | --- | --- | --- |
| .../tele | 장비 → 서버 | 계측값 | QoS 1 |
| .../stat | 장비 → 서버 | 접속 상태 · 펌웨어 · 신호세기 | QoS 1, retain, LWT |
| .../cmd | 서버 → 장비 | 명령 | QoS 1 |
| .../cmd/ack | 장비 → 서버 | 명령 응답 | QoS 1 |

3.4 제1판 대비 변경점

－ 제1판은 dh/v1/{site}/bridge/{bridgeId}/… 로 브릿지만을 전제하였다.

－ 제2판에서는 토픽이 발신 주체를, 페이로드가 대상 설비를 나타내도록 분리하여 측정모듈과 게이트웨이 PC 가 직접 접속하는 구성을 함께 수용한다.

4. 메시지 규격

4.1 계측값 (tele)

4.1.1 표준형 — 여러 설비분을 한 번에 (2안 · 3안)

{

"ts": "2026-10-09T01:23:45Z",

"seq": 10421,

"replay": false,

"items": [

{ "deviceId": "DH-A-01", "ts": "2026-10-09T01:23:40Z",

"h2": 11.9, "ch4": 3.4, "temp": 48.8, "oil": 1, "q": 0 },

{ "deviceId": "DH-A-02", "ts": "2026-10-09T01:23:41Z",

"h2": 9.7,  "ch4": 2.8, "temp": 47.1, "oil": 1, "q": 0 }

]

}

4.1.2 단일형 — 모듈이 자기 값만 (1안)

items 배열 없이 최상위에 값을 담는 형태도 수용한다. 이때 deviceId 는 생략할 수 있으며, 서버는 토픽의 srcId 를 설비 식별자로 쓴다.

{

"ts": "2026-10-09T01:23:45Z",

"replay": false,

"h2": 11.9, "ch4": 3.4, "temp": 48.8, "oil": 1, "q": 0

}

4.1.3 필드 정의

| 필드 | 위치 | 필수 | 형식 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ts | 공통 | 권장 | 문자열/숫자 | 측정 시각. 항목별 ts 가 있으면 그것을 우선 적용. 없으면 서버 수신 시각으로 대체 |
| seq | 메시지 | 선택 | 정수 | 발신 순번. 누락 구간 추적용 |
| replay | 메시지 | 조건부 필수 | 불리언 | 버퍼에 쌓였다가 뒤늦게 보내는 과거분이면 true. 제6항 참조 |
| items | 메시지 | 선택 | 배열 | 설비별 계측값 목록. 생략 시 단일형으로 간주 |
| deviceId | 항목 | 1안 외 필수 | 문자열 | 설비 식별자. 브릿지 · 모듈을 교체해도 바뀌지 않아야 한다 |
| h2 | 항목 | — | 실수 | 수소가스 (ppm) |
| ch4 | 항목 | — | 실수 | 메탄가스 (ppm) |
| temp | 항목 | — | 실수 | 절연유 온도 (℃). temperature 도 수용 |
| oil | 항목 | — | 정수/문자열 | 절연유 유면. 제9.1항 협의 필요 |
| q | 항목 | 선택 | 정수 | 품질 코드. 통신단절과 센서 고장을 구분하기 위한 예비 필드 |

－ 측정 항목(h2 · ch4 · temp · oil)은 값이 없으면 필드를 생략한다. null 로 보내도 무방하며, 서버는 해당 항목의 등급을 직전 값으로 유지한다.

4.1.4 서버 측 처리

| 상황 | 서버 동작 |
| --- | --- |
| 같은 (deviceId, ts) 중복 수신 | 중복 제거 후 1건만 저장 |
| 과거 시각 값이 뒤늦게 도착 | 이력에만 저장. 현재값을 밀어내지 않음 |
| 등록되지 않은 deviceId | 설비를 임시 등록하고 수신 내역에 경고. 값은 버리지 않음 |
| JSON 형식 오류 | 수신 내역에 원문과 오류 사유 기록 |
| items 가 빈 배열 | 수신 내역에 오류 기록 |

4.2 상태 (stat)

{ "online": true, "ts": "2026-10-09T01:23:45Z",

"fw": "1.2.3", "rssi": -62, "interval": 60 }

| 필드 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| online | 필수 | 접속 상태 |
| fw | 권장 | 펌웨어 판번호 |
| rssi | 선택 | 무선 신호세기 (dBm) |
| interval | 선택 | 현재 설정된 측정 주기(초). 1안에서 특히 유용 |
| deviceId | 선택 | 1안에서 토픽의 srcId 와 설비 ID 가 다를 때만 |

－ retain 을 설정하고, LWT(Last Will and Testament)로 {"online":false} 를 등록할 것을 권장한다. 장비가 비정상 종료해도 화면에 즉시 반영된다.

－ 브릿지 · 게이트웨이가 보내면 앞단의 상태로, 모듈이 직접 보내면 해당 설비의 상태로 기록된다.

4.3 명령 (cmd)

서버 → 장비 방향이다. 장비는 자신의 .../cmd 토픽을 구독한다.

{

"cmdId": 1024,

"command": "set_interval",

"deviceId": "DH-A-01",

"params": { "seconds": 60 },

"ts": "2026-10-09T01:30:00Z"

}

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| cmdId | 명령 식별자. 응답에 같은 값을 그대로 넣어야 한다 |
| command | 명령어 |
| deviceId | 특정 설비 하나를 지정하는 명령일 때만 포함 |
| params | 명령별 추가 값 |

4.3.1 명령 목록 (협의 요청)

| 명령어 | 용도 | params |
| --- | --- | --- |
| ping | 생존 확인 | 없음 |
| read_now | 즉시 측정 후 전송 | 없음 |
| resend | 지정 구간 재전송 | from, to (ISO 8601) |
| set_interval | 측정 · 전송 주기 변경 | seconds (10~3600) |
| sync_time | 장치 시계를 서버 기준으로 동기 | 없음 |
| reboot | 장치 재시작 | 없음 |

위 명령 집합은 서버 측 제안안이다. 지원 가능 범위와 명령어 표기를 확정해 주시기 바란다(제9.3항).

4.4 명령 응답 (cmd/ack)

{

"cmdId": 1024,

"ok": true,

"ts": "2026-10-09T01:30:00Z",

"result": { "interval": 60 }

}

실패 시

{ "cmdId": 1024, "ok": false, "error": "지원하지 않는 명령입니다." }

| 필드 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| cmdId | 필수 | 수신한 명령의 cmdId 를 그대로 반환 |
| ok | 필수 | 수행 성공 여부 |
| error | 실패 시 | 실패 사유 |
| result | 선택 | 명령별 결과값 |

5. 명령 응답 시간

㈜헤디 회신: 네트워크 상태에 따라 다르지만 1초 이내 응답.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 장비 응답 목표 | 1초 이내 |
| 서버 대기시간 | 기본 10초 (운영 화면에서 1~120초 범위로 조정) |
| 초과 시 처리 | 해당 명령을 "응답 없음"으로 정리 |
| 늦게 도착한 응답 | 응답 없음으로 정리된 뒤에 도착해도 정상 반영 |

서버 대기시간을 장비 규격(1초)보다 넉넉히 둔 이유는, 브로커 경유 왕복 지연과 무선 구간의 일시적 지연을 응답 실패로 오판하지 않기 위함이다. 제1판에 기재한 10초는 유지하되, 운영 중 조정 가능하도록 변경하였다.

6. 미전송분 재전송 규칙

㈜헤디 회신: 브릿지 내부 미전송 데이터 최대 1개월분 저장 가능.

6.1 재전송 표시

과거분을 뒤늦게 보낼 때는 반드시 "replay": true 를 넣어야 한다. 이 표시가 있으면 서버는 다음과 같이 처리한다.

| 처리 | 내용 |
| --- | --- |
| 이력 저장 | 수행 |
| 현재값 갱신 | 수행하지 않음 |
| 알람 발생 | 수행하지 않음 |

※ replay 표시가 없으면 서버는 그 값을 현재 상태로 간주한다. 1개월 전의 이상값으로 알람이 울리고 관계자에게 문자 · 카카오톡이 발송되는 사고가 되므로, 이 필드는 생략해서는 안 된다.

6.2 분할 전송 규칙

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 한 메시지 최대 항목 수 | 500개 | 서버 설정값. 초과분은 수용하지 않고 수신 내역에 경고 기록 |
| 메시지 간 간격 | 200ms 이상 | 권장. 브로커 · DB 과부하 방지 |
| 전송 순서 | 오래된 값 → 최근 값 | 권장 |

6.3 데이터량 산정

－ 1분 주기 · 브릿지당 32대 · 30일 기준으로 한 브릿지의 1개월분은 약 138만 건이다. 500개 단위로 나누면 약 2,760개 메시지가 된다.

－ 서버 측 검증 결과(3대 × 5분 간격 × 30일 = 25,920건, 500개 단위 52개 메시지) 전량이 약 10초 내에 적재되었고, 현재값 · 알람에는 영향이 없음을 확인하였다.

6.4 서버에서 재전송을 요청하는 경우

운영자가 특정 구간의 누락을 발견하면 resend 명령으로 재요청한다. 중복은 서버가 제거하므로, 요청 구간이 겹쳐도 무방하다.

7. RS-485 구성 제약 (2안 · 3안)

㈜헤디 회신: 브릿지당 최대 32대 지원. 단, 현장 환경에 따라 영향받을 수 있음.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 브릿지 · PC 1대당 측정모듈 최대 | 32대 |
| 서버 측 처리 | 등록 화면에서 앞단별 등록 대수를 n / 32 로 표시하고 초과 등록을 거부 |
| 한도 초과 상태로 값이 올라올 경우 | 값은 저장하고 수신 내역에 경고 기록 |

현장 환경에 따라 수용 대수를 낮춰야 하는 경우, 서버에서 앞단별로 한도를 개별 조정할 수 있다.

8. 장애 처리

| 상황 | 장비 측 | 서버 측 |
| --- | --- | --- |
| 브로커 접속 단절 | 자동 재접속. 미전송분은 내부 버퍼에 보관(최대 1개월) | stat 미수신 및 LWT 로 오프라인 표시 |
| 재접속 성공 | 버퍼분을 replay: true 로 분할 전송 | 이력만 적재 |
| 계측값 미수신 지속 | — | 설정 시간(기본 15분) 초과 시 "통신단절"로 표시 |
| 명령 미응답 | — | 대기시간 초과 시 "응답 없음"으로 정리 |
| RS-485 폴링 실패 | 해당 설비 항목을 생략하거나 q 코드로 표시 | 해당 항목 등급을 직전 값으로 유지 |

9. 협의 요청 사항

9.1 절연유 유면 측정 규격 (최우선)

현재 서버는 유면을 2치(정상 / 낮음)로 저장하며, 접점(0/1) · 문자열 · 숫자를 모두 수용한다. 다음 중 어느 방식인지 확정이 필요하다.

| 방식 | 서버 영향 |
| --- | --- |
| 접점 2치 (정상 / 낮음) | 변경 없음 |
| 아날로그 (% 또는 mm) | 데이터 형식 · 임계치 체계 · 화면 게이지 변경 필요 |

아날로그인 경우 측정 범위와 단위, 그리고 "낮음" 판정 기준값을 함께 알려주시기 바란다.

9.2 식별자 부여 규칙

| 항목 | 확인 필요 사항 |
| --- | --- |
| deviceId | 부여 주체와 형식. 설비 교체 시에도 유지되는 값인지 |
| srcId | 브릿지 · 모듈의 고유 ID 형식 (시리얼 번호 사용 가능 여부) |
| RS-485 슬레이브 주소 | deviceId 와의 대응 관계 |

9.3 명령 집합 확정

제4.3.1항의 명령 중 지원 가능한 범위와 명령어 표기를 확정해 주시기 바란다. 서버는 명령 정의를 한 곳에서 관리하므로, 확정 후 반영에 추가 공수가 들지 않는다.

9.4 접속 정보 전달

브로커 주소 · 포트 · 계정 · CA 인증서를 (주)에스와이유가 발급하여 전달한다. 계정은 장비 구분별로 분리 발급할 수 있으므로, 필요한 단위(현장 단위 / 브릿지 단위 / 모듈 단위)를 알려주시기 바란다.

10. 제1판 → 제2판 변경 요약

| 항목 | 제1판 (v1.0) | 제2판 (v2.0) |
| --- | --- | --- |
| 시스템 구성 | 브릿지 경유 단일 | 1 · 2 · 3안 모두 수용 |
| 토픽 | .../bridge/{bridgeId}/... | .../{srcType}/{srcId}/... (module · gateway · bridge) |
| 계측값 형식 | items 배열 | 배열 + 단일형(deviceId 생략 가능) 병행 |
| 상태 반영 대상 | 브릿지만 | 브릿지 · 게이트웨이 · 측정모듈 |
| 버퍼 보관 | 24시간분 이상 | 최대 1개월 (장비 규격 확정) |
| 재전송 분할 | 미정 | 한 메시지 500개 항목 상한 신설 |
| 명령 응답 대기 | 10초 고정 | 기본 10초, 운영 중 조정 가능 (장비 규격 1초) |
| RS-485 수용 대수 | 미정 | 앞단 1대당 32대 |

문의 : (주)에스와이유 신정환 · biz@syu.ai.kr · 010-4947-0210